## Wirtschaftlichkeitsberechnung
Einspeisevergütung | 0.088 | €/kWh |  | Netztechnik | Kosten |  |  | Kosten der Verlustleistungen
Kalkulationszins | 0.1 |  |  | Kompensation 2,8MVAr | 300000 |  |  | Verlustleistungen |  |  | Kosten
Betriebsdauer | 20 | Jahre |  | Umspannwerk ohne Transformator 70 MVA | 1500000 |  |  | Anschlussszenario I | Variante I | Variante II | Anschlussszenario I | Variante I | Variante II
Betriebsstunden | 8100 | h/Jahr |  | Umspannwerk ohne Transformator 200 MVA | 2200000 |  |  | Verlustleistung PV [kW/km] | 38.53 | 41.27 | Verlustleistung PV [€/km] | 27464.184 | 29417.256
|  |  |  | Transformator 70MVA | 920000 |  |  | Verlustleistung PV [kW/km] | 2.946 | 3.753 | Verlustleistung PV [€/km] | 2099.9088 | 2675.1384
Länge MS, Variante I | 20 | km |  | Trandformator 200MVA | 1800000 |  |  | Anschlussszenario II | Variante III | Variante IV | Anschlussszenario II | Variante III | Variante IV
Länge HS, Variante II | 20 | km | [5 empty] | Verlustleistung PV [kW/km] | 148.75 | 53.38 | Verlustleistung PV [€/km] | 106029 | 38049.264
Länge MS, Variante III | 20 | km | [5 empty] | Verlustleistung PV [kW/km] | 9.648 | 4.879 | Verlustleistung PV [€/km] | 6877.0944 | 3477.7512
Länge MS, Variante IV | 5 | km
Länge HS, Variante IV | 18 | km | [5 empty] | Kosten der Anschlusskosten
[8 empty] | Anschlussszenario I | Variante I | Variante II | Anschlussszenario I | Variante I | Variante II
[8 empty] | Kabelkosten [€/km] | 130000 | 105400 | Kabelkosten [€/km] | 2600000 | 2108000
vereinbarte Anschlussleistung |  |  |  | Nennarbeitspunkt |  |  |  | Verlegekosten [€/km] | 56800 | 21600 | Verlegekosten [€/km] | 1136000 | 432000
[8 empty] | Anschlussszenario II | Variante III | Variante IV | Anschlussszenario II | Variante III | Variante IV
Instandhaltung | 120000 | € |  | Instandhaltung | 120000 | € |  | Kabelkosten [€/km] | 382200 | 256320 | Kabelkosten [€/km] | 7644000 | 6524760
Pinst | 3050 | kW |  | Pinst | 800 | kW |  | Verlegekosten [€/km] | 169000 | 45500 | Verlegekosten [€/km] | 3380000 | 1664000
nWKA | 23 | Stk. |  | nWKA | 23 | Stk. |  |  |  |  | Anschlussszenario I | Variante I | Variante II
Fehlerdauer | 72 | h |  | Fehlerdauer | 72 | h |  |  |  |  | Anschlusskosten [€] | 3736000 | 2540000
Fehlerausfall | 444470.4 | € |  | Fehlerausfall | 116582.4 | € |  |  |  |  | Anschlussszenario II | Variante III | Variante IV
[11 empty] | Anschlusskosten [€] | 11024000 | 8188760
Kostenvergleich |  |  |  | Kostenvergleich
Anschlussszenrio I |  |  |  | Anschlussszenrio I
| 30kV |  | 110kV |  | 30kV |  | 110kV
pro Jahr | 1729354.08 | < | 1798815.52 | pro Jahr | 894180.576 | < | 936085.168
Gesamt | 34587081.6 | < | 35976310.4 | Gesamt | 17883611.52 | < | 18721703.36
Anschlussszenrio II |  |  |  | Anschlussszenrio II
| 30kV |  | 110kV |  | 30kV |  | 110kV
pro Jahr | 0 | > | 0 | pro Jahr | 0 | > | 0
Gesamt | 0 | > | 0 | Gesamt | 0 | > | 0
23
69
Note on AB4: Autor: 30kV
Note on AC4: Autor: 110kV
Note on AE4: Autor: 30kV
Note on AF4: Autor: 110kV
Note on AA6: Autor: Arbeitspunkt
Note on AD6: Autor: Arbeitspunkt
Note on AB7: Autor: 30kV
Note on AC7: Autor: 110kV
Note on AE7: Autor: 30kV
Note on AF7: Autor: 110kV
Note on AA9: Autor: Arbeitspunkt
Note on AD9: Autor: Arbeitspunkt
Note on AB12: Autor: 30kV
Note on AC12: Autor: 110kV
Note on AE12: Autor: 30kV
Note on AF12: Autor: 110kV
Note on AB13: Autor: 20km
Note on AC13: Autor: 20km
Note on AE13: Autor: 20km
Note on AF13: Autor: 20km
Note on AB14: Autor: 20km
Note on AC14: Autor: 20km
Note on AE14: Autor: 20km
Note on AF14: Autor: 20km
Note on AB15: Autor: 30kV
Note on AC15: Autor: 110kV
Note on AE15: Autor: 30kV
Note on AF15: Autor: 110kV
Note on AB16: Autor: 20km
Note on AC16: Autor: 18km HS; 5km MS Hier nur HS-Kosten
Note on AE16: Autor: 20km
Note on AF16: Autor: 18km HS; 5km MS
Note on G17: Autor: Verweis: Die kosten liegen an der Verlustleistung, diese muss extra bestimmt werden! -Abhängigkeiten!
Note on AB17: Autor: 20km
Note on AC17: Autor: 18km HS; 5km MS
Note on AE17: Autor: 20km
Note on AF17: Autor: 18km HS; 5km MS
Note on C18: Autor: Anschlussszenario I = 23 Anschlussszenario II = 69
Note on AE18: Autor: 30kV
Note on AF18: Autor: 110kV
Note on C19: Autor: 1,2 Fehler pro Jahr á 60h
Note on G19: Autor: 1,2 Fehler pro Jahr á 60h
Note on AE19: Autor: 20km
Note on AF19: Autor: 20km
Note on AE20: Autor: 30kV
Note on AF20: Autor: 110kV
Note on AE21: Autor: 20km
Note on AF21: Autor: 18km HS; 5km MS Hier nur HS-Kosten
Note on C26: Autor: Anschlussszenario I Variante I (30kV)
Note on E26: Autor: Anschlussszenario I Variante II (110kV)
Note on G26: Autor: Anschlussszenario I Variante I (30kV)
Note on I26: Autor: Anschlussszenario I Variante II (110kV)
Note on C30: Autor: Anschlussszenario II Variante III (30kV)
Note on E30: Autor: Anschlussszenario II Variante IV (110kV)
Note on G30: Autor: Anschlussszenario II Variante III (30kV)
Note on I30: Autor: Anschlussszenario II Variante IV (110kV)